Датчик давления с передачей показаний по радиоканалу (433МГц, LoRAWAN) 
1. Используется в качестве диктующих точек для автоматизированной системы дистанционного контроля напоров (АСДКН).

2. Состоит из сертифицированного датчика давления и радиомодуля.

3. Верхний предел измерения избыточного давления - 0.6, 1.0 и 1.6 МПа.

4. Погрешность измерения +/-0,5%.

5. Передача данных производиться на частоте диапазона 433 МГц.

6. Мощность радиосигнала программируется и не более 10 мВт.

7. Протокол передачи данных wM-Bus,и LoRAWAN.
8. Интервал измерения и передачи данных программируется от 5 мин до одного месяца.

9. Каждое измерение состоит из пяти последовательных измерений через секунду и выбора из этих значений среднего (медианы).

10. Автономное питание от встроенного литиевого элемента питания.

11. Срок службы от одного элемента питания 6 лет, при измерении и выдаче один раз в час.

12. Стыкуется с устройствами сбора данных системы «Хронос».

13. Монтаж на водопровод — резьба М20х1,5.

14. Варианты исполнения по защите — IP65 или IP68.
15. Устанавливаться в колодцы, водомерные узлы, водопроводные станции и т.д.
